## Tipo ventilador
Nit: 830094781-8
Dirección: Calle 11 sur No 26 - 65
Correos: ventaseingenieria@proairecolombia.com produccionductos@proairecolombia.com info@proairecolombia.com
Tel: (1) 407 66 05 / 361 07 52 / 408 39 58 / 408 3977 / 409 17 84 / 300 216 50 73
SELECCIÓN DE VENTILADOR EN LÍNEA O CAJAS DE VENTILACIÓN
Diligencie únicamente las casillas en blanco y revise los resultados que arroja el calculo .
1. ESPECIFIQUE LAS DIMENSIONES DEL ESPACIO
ANCHO (MTS)
LARGO (MTS)
ALTO (MTS)
VOLÚMEN (M3)
2. SELECCIONE EL TIPO DE ESPACIO O DEFINA LA RENOVACIÓN DE AIRE POR HORA (Seleccione sola una opción)
| TIPO DE ESPACIO | RENOVACION DE AIRE POR HORA SUGERIDA | RENOVACION DE AIRE POR HORA DEFINIDA POR EL USUARIO
| Baños | 15
| 3. CFM | 4. TIPO DE EQUIPO | 5. MODELO DEL EQUIPO
6. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO
| RPM | POTENCIA (W) | VOLTAJE (V)
| FASES | TRANSMISIÓN | TIPO DE ROTOR
RANGO CAIDA DE PRESIÓN (para ventilador helicocentrífugo en Pa y para unidad de ventilación en Pulg H2O)
-
| VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO |  | UNIDAD DE VENTILACIÓN
Note on C21: Ubiquese sobre la casilla y seleccione de la lista desplegable
Note on E21: Digite la renovación de aire por hora requerida

## Calculos (hidden)
CALCULO DE CAUDAL EN CFM
VOLÚMEN (MTS3) | 0
TIPO DE ESPACIO | Baños | RENOVACIÓN DE AIRE | 15 | 0
CFM | 0
FACTOR DE SEGURIDAD | 1.1
CFM | 0
TIPO DE EQUIPO |  | MODELO
VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO
cfm | cfm | modelo | RPM | POTENCIA (W) | RANGO CAIDA DE PRESIÓN (Pa) |  | VOLTAJE (V) | FASES | TRANSMISIÓN | TIPO DE ROTOR
138 | 207 | TURBO 125 | 2265 | 29 | 50 | 120 | 110 | 1 FASE | ACOPLE DIRECTO | HELICOIDAL
258 | 336 | TURBO 150 | 2620 | 50 | 75 | 190 | 110 | 1 FASE | ACOPLE DIRECTO | HELICOIDAL
483 | 648 | TURBO 200 | 2380 | 108 | 100 | 250 | 110 | 1 FASE | ACOPLE DIRECTO | HELICOIDAL
642 | 816 | TURBO 250 | 2440 | 177 | 150 | 350 | 110 | 1 FASE | ACOPLE DIRECTO | HELICOIDAL
852 | 1050 | TURBO 315 | 2505 | 315 | 150 | 400 | 110 | 1 FASE | ACOPLE DIRECTO | HELICOIDAL
UNIDAD DE VENTILACIÓN
cfm | cfm | modelo | RPM | POTENCIA | RANGO CAIDA DE PRESIÓN |  | VOLTAJE | FASES | TRANSMISIÓN | TIPO DE ROTOR
1276 | 2610 | HTFC-9 | 1200 | 0.75 | 1.08 | 1.32 | 220 | TRIFASICO | POLEA-CORREA | FC
1914 | 3480 | HTFC-12 | 900 | 1.1 | 1.04 | 1.32 | 220 | TRIFASICO | POLEA-CORREA | FC
3190 | 5800 | HTFC-15 | 900 | 1.1 | 0.96 | 1.6 | 220 | TRIFASICO | POLEA-CORREA | FC
7830 | 10440 | HTFC 18 | 900 | 1.1 | 1.68 | 2.2 | 220 | TRIFASICO | POLEA-CORREA | FC
Pro- aire

## Tabla (hidden)
RENOVACION DE AIRE EN LOCALES HABITADOS
Baños | 13 | - | 15
Bar de hotel | 6 | - | 8
Cafés | 10 | - | 12
Cafetería y comidas rápidas | 15 | - | 18
Catedrales | 0.5 | - | 0.5
Cines | 10 | - | 15
Clubes privados (con fumadores) | 8 | - | 10
Cocinas domésticas | 10 | - | 15
Cocinas industriales (indispensable usar campana) | 15 | - | 20
Comedores de fábricas o militares | 4 | - | 5
Discotecas | 10 | - | 12
Escuelas, aulas | 2 | - | 3
Fabricas en general | 5 | - | 10
Fundiciones | 20 | - | 30
Granjas avícolas | 6 | - | 10
Hospitales | 5 | - | 6
Iglesias modernas (techos bajos) | 1 | - | 2
Laboratorios (con campanas localizadas) | 6 | - | 8
Lavanderías | 20 | - | 30
Naves industriales con hornos y baños | 30 | - | 60
Oficinas de bancos | 3 | - | 4
Oficinas generales | 5 | - | 6
Panaderías | 25 | - | 35
Parqueaderos subterráneos | 6 | - | 8
Restaurante medio (con un tercio de fumadores) | 8 | - | 10
Restaurantes lujosos | 5 | - | 6
Sala de juntas | 5 | - | 8
Salas de baile clásico | 6 | - | 8
Salas de juegos (con fumadores) | 15 | - | 18
Tabernas | 10 | - | 12
Talleres de mecanizado | 5 | - | 10
Talleres de pintura | 40 | - | 60
Teatros | 10 | - | 12
Tintorerías | 20 | - | 30
NA |  | -
Pro- aire